Ausschreibungstext für Compact Pipe, PE 100 Trinkwasserrohre

DN 150 mm – DN 500 mm

Compact Pipe, PE 100 Trinkwasserrohre

Wavin Compact Pipe Rohre aus PE 100 Material werden in Anlehnung an DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2, nach DIN EN 12201-2 und DIN EN ISO 11298-3 hergestellt. Compact Pipe ist im Dimensionsbereich DN 150 – DN 500 mm als verbindungsfreie Trommelware erhältlich. Farbe: Blau. Verschweißungen sind uneingeschränkt nach DVS 2207 in den Schmelzindexgruppen 003 bis 010 möglich.

Wavin Compact Pipe Rohre aus PE 100-RC Material mit Schutzeigenschaften gegen Rissinitiierung und Punktbelastungen, erfüllen zusätzlich die Eigenschaften eines PE 100-RC (Resistance to Crack) Werkstoffes, gemäß PAS 1075.

Leistung

Die vereinbarte Leistung beinhaltet, Wavin Compact Pipe Rohre als vollwandige Standard PE-Rohre werkseitig herzustellen, unmittelbar nach der Extrusion in eine C-Form vorzuverformen, aufzutrommeln und zur Baustelle zu liefern (Manufactured-Stage, M-Stage).

Der im Vergleich zu einem runden Rohr verringerte Querschnitt führt zu einem einfachen Einziehen des Compact Pipe in die schadhafte Altleitung. Der  folgende Rückformprozess  über Druck und Wärme sorgt dafür, dass sich das vorverformte Rohr über den Memory-Effekt wieder rundet und sich close-fit (eng anliegend) in der Altrohrleitung positioniert (Installed-Stage, I-Stage). Die Verlegung ist ausschließlich laut Verlegeanleitung des Rohrherstellers und von einem für Wavin Compact Pipe lizensierten Fachbetrieb auszuführen.  "Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen.  Bei Installation durch Rohrleitungsbauunternehmen nach DVGW GW 301(DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.) ist zusätzlich die Zertifizierung nach Gruppe R3 für „Relining mit PE-HD ohne Ringraum, DVGW GW 320-2“ nachzuweisen.

Fabrikat:			Wavin Compact Pipe PE 100

Hersteller:		Wavin GmbH, Industriestr. 20

49767 Twist,  Tel. 05939 – 120, Fax. 05936 – 12211

e-mail: info@wavin.de, http://www.wavin.de

Produktbeschreibung:	Liefern von Wavin Compact Pipe PE 100, Farbe Blau

SDR ______________[DA / s]

zur Installation in einem schadhaften Altrohr

DN _______________ [mm]

Muster LV Vorgabe für Komplettmaßnahmen Compact Pipe, Trinkwasser

|  |  | Menge | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 | Einrichten und Räumen Baustelleneinrichtung - Pauschalposition Folgende Leistungen sind in den jeweiligen Positionen enthalten: An- und Abtransport, Vorhalten und betriebsfertiges Einrichten aller für die vertragsgemäße Ausführung der Sanierungsleistungen erforderlichen Gerätschaften und Maschinen, Stellen von Behältern zur Rückhaltung des anfallenden Schmutzes auf der Baustelle, Stellen von Behältern zum Recycling von PE-Reststücken. Zusatz zur Baustelleneinrichtung Zusatz zur Baustelleneinrichtung - Pauschalposition Für den zusätzlichen, zeitlich versetzten An- und Abtransport der Sanierungsgeräte bei gesonderten Sanierungsabschnitten. Verkehrsumlenkungen – Pauschalposition Aufbau, Vorhalten und Abbau der erforderlichen Verkehrsumlenkungen im unmittelbaren Baustellenbereich. Alle notwendigen Verkehrstafeln, sowie Warnanlagen sind vorzuhalten. Zusätzlich geforderte Maßnahmen (z.B. Umleitungen, Sperrungen...) werden gesondert vergütet. ## Vorarbeiten Reinigung der schadhaften Rohrleitung lfdm. Antransport, Betreiben und Abtransport des Hochdruckspülgerätes für die haltungsweise Reinigung der Installationsstrecke. Mechanische Reinigung im Trockenverfahren mit Rohrbürste oder Molch. Bis zu einem für die Installation erforderlichen Reinigungsgrad. Falls erforderlich, Abfuhr des Spülgutes. Sonderabfälle werden bauseits entsorgt. TV-Untersuchung Altrohr lfdm. Untersuchung der Installationsstrecke mit einer Schwenk-Kopf-TV-Kamera. Aufzeichnen des Zustandes. Herstellen eines Videobandes für den Auftraggeber. |  |  |  |
|  |  |  | Übertrag: |  |

|  |  |  | Menge | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 | Hindernisse entfernen Std. Hindernisse ( Stutzen, Schrauben, Ablagerungen etc.) die in das zu sanierende Altrohr hineinragen, mit einem Fräsroboter oder mit einem/r Wurzelschneider/ Kettenschleuder ( inkl. Hochdruckspülwagen) unter TV-Kontrolle entfernen. Die Schnittkanten, Rohrenden am Altrohr sind abzurunden/ zu entgraten. Kalibrieren lfdm Durchfahren der Installationsstrecke mit einem Kaliber zur Feststellung der Profilfreiheit. Der Außendurchmesser [DA] des Kalibers muss mindestens dem Produktionsmaß des Liners entsprechen. Altrohr Di: _____ mm Mechanisches Kaliber DA: _____ mm Einziehgruben herstellen, Stck. unterhalten und rückbauen mit den Maßen: Tiefe: ____ Breite: ____ Gem. einschlägigen Vorschriften herstellen, unterhalten, wieder Verfüllen, einschl. Aufbruch u. Wiederherstellen der Oberfläche. Oberfläche: ________________ Hausanschlussgruben herstellen, Stck. unterhalten, rückbauen mit den Maßen: Tiefe: _____ Breite: ____ Gem. einschlägigen Vorschriften herstellen, unterhalten, wieder Verfüllen, einschl. Aufbruch u. Wiederherstellen der Oberfläche. Oberfläche: ________________ Trennung vorhandener Leitung mittels Trennschnitt DN ____ Stck Ausbauen vorhandener Leitung DN _____ lfdm. und zur freien Verwendung abfahren. |  |  | Übertrag: |  |
|  |  |  |  | Übertrag: |  |
| Pos. | Bezeichnung |  | Menge | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | ### Close-Fit Installation mit PE Rohren ohne Ringraum Wavin Compact Pipe Rohre aus PE 100 Material werden gemäß DIN EN ISO 11298-3 hergestellt. Compact Pipe ist im Dimensionsbereich DN 150 – DN 500 mm als verbindungsfreie Trommelware erhältlich. Farbe: Blau. Verschweißungen sind uneingeschränkt nach DVS 2207 in den Schmelzindexgruppen 003 bis 010 möglich. Wavin Compact Pipe Rohre aus PE 100-RC Material mit Schutzeigenschaften gegen Rissinitiierung und Punktbelastungen, erfüllen zusätzlich die Eigenschaften eines PE 100-RC (Resistance to Crack) Werkstoffes, gemäß PAS 1075. Werkseitig vorverformte Rohre liefern und einziehen, rückverformen und unter Druck abkühlen, gemäß der Verlegeanleitung des Systemeigentümers, so dass ein eigenständiges PE Rohr (Neuverlegung) mit enger Anpassung (Close-fit) in das schadhafte Altrohr installiert wird. Die Oberflächen des PE Rohres sind inspektionsfreundliche hell. (Trinkwasser = blau, Gas = gelborange, AWD= grün, Kanal = Weissgrau/ grün) DN 150 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 175 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 200 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 225 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 250 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 275 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 300 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 350 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 400 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 450 s___ _ PE __ _ PN_____ SDR__ lfdm DN 500 s____ PE __ _ PN_____ SDR___ lfdm ### Sonderabmessung: DN…... s____ PE_____ PN_____ SDR___ lfdm ### Nacharbeiten Installiertes Close-Fit PE Rohr am Altrohr mit PE Rohrsegmenten laut Verlegeanleitung des Systemeigentümers fixieren. Stck. Längsverbindungen auf weitergehende Rohrleitungen Stck. Close-Fit PE Rohr mittels Formstücke auf weitergehenden Rohrleitungen in Längsrichtung anbinden, einschl. Lieferung aller Materialien (laut Verlegeanleitung Systemeigentümer). Längsverbindungen von Close-Fit Rohren Stck. Installationsabschnitte mittels Formstücke verbinden. Einschl. aller Formstücke. (laut Verlegeanleitung des Systemeigentümers) TV-Abnahme des Close-Fit PE Rohres Rohres Stck. TV-Untersuchung des PE Close-Fit Rohres mittels Schwenkkopf-Kamera sowie Erstellung einer Aufzeichnung für den Auftraggeber. Druckprüfung Stck. Druckprüfung der Close-Fit PE Rohrleitung gem. DVGW-Arbeitsblatt. Einschl. Vorhalten sämtlicher Geräte, Gerüste, Werkzeuge und selbstschreibender Meßgeräte für Druck- und Temperaturmessung. Reinigung/Desinfektion bei Installation einer Stck. Trinkwasserleitung |  |  | Übertrag: |  |
|  |  |  |  | Übertrag: |  |
| Pos. |  | ### Bezeichnung | ### Menge | ### Einzelpreis ### € | Gesamtpreis ### € |
|  |  |  |  | Übertrag: |  |
|  |  |  | Summe: |  |  |
|  |  |  | %MWSt: |  |  |
|  |  |  | Gesamtpreis: |  |  |