Ausschreibungstext für Compact Pipe, PE 100 Abwasserrohre,

DN 150 mm – DN 500 mm und CP Zulaufanbindungen

Compact Pipe, PE 100 Abwasserrohre

Wavin Compact Pipe Rohre aus PE 100 Material werden nach den Vorgaben der DIN EN ISO 11296-3 hergestellt. Das Compact Pipe System ist DIBT zugelassen. Compact Pipe ist im Dimensionsbereich DN 150 – DN 500 mm als verbindungsfreie Trommelware erhältlich. Verschweißungen sind uneingeschränkt nach DVS 2207 in den Schmelzindexgruppen 003 bis 010 möglich. Farbe: Inspektionsfreundlich grün.

Gemäß der SKZ/TÜV– LGA Güterichtlinie, Rohre, Schächte und Bauteile in Deponien, vom September 2013, weisen Compact Pipe Rohre in PE 100, grün, den geforderten FNCT Wert > 1600 h nach.

Leistung

Die vereinbarte Leistung beinhaltet, Wavin Compact Pipe Rohre als vollwandige Standard PE-Rohre werkseitig herzustellen, unmittelbar nach der Extrusion in eine C-Form vorzuverformen, aufzutrommeln und zur Baustelle zu liefern (Manufactured-Stage, M-Stage).Der im Vergleich zu einem runden Rohr verringerte Querschnitt führt zu einem einfachen Einziehen des Compact Pipe in die schadhafte Altleitung. Der folgende Rückformprozess über Druck und Wärme sorgt dafür, dass sich das vorverformte Rohr über den Memory-Effekt wieder rundet und sich close-fit (enganliegend) in der Altrohrleitung positioniert (Installed-Stage, I-Stage).

Die Verlegung ist ausschließlich laut Verlegeanleitung des Rohrherstellers und von einem für Wavin Compact Pipe lizensierten Fachbetrieb auszuführen.  "Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 sind zu erfüllen.

Fabrikat:			Wavin Compact Pipe PE 100

Hersteller:		Wavin GmbH, Industriestr. 20

49767 Twist, Tel. 05939 – 120, Fax. 05936 – 12211

e-mail: info@wavin.de, http://www.wavin.de

Produktbeschreibung:	Liefern von Wavin Compact Pipe PE 100, Farbe Grün

SDR ______________[DA / s]

zur Installation in einem schadhaften Altrohr

DN _______________ [mm]

CP Zulaufanbindungen

Wavin Compact Pipe Zulaufanbindungen (CPZA 2012) ermöglichen es, nach der Installation von Compact Pipe Rohren, vorhandene Zuläufe grabenlos anzubinden. Dabei wird eine passgenaue CPZA längskraftschlüssig und schweiss - kompatibel nach DVS 2207 mit dem PE-Liner verbunden. Es können dabei die üblichen Zuläufe DN 100-200 in Compact Pipe Rohren DN 250-500 mm angebunden werden. Der Einbau in Compact Pipe Rohre DN 200, sowie von nicht normgerechten Einbindungen, ist in der Planungsphase zu prüfen.

Leistung

Die vereinbarte Leistung beinhaltet ein Verbundbauteil aus PE und einem geharzten Stutzen für die grabenlose Einbindung von Hausanschlüssen zu liefern. Das Verbundbauteil ist dabei mit einem verstärktem Anschlusselement zur materialgleichen Anbindung an den PE-Liner und mit einer zusätzlichen Dichtung gegen drückendes Wasser ausgestattet. Eine zusätzliche Außenfolie im ca. 30 cm langen Stutzenbereich gewährleistet eine definierte Harzmenge und verhindert eine Entmischung im Grundwasserbereich. Die gelieferten CPZA 2012 Verbundprofile sind vor Ort mit einer zusätzlichen Dichtung zu versehen. Die Dichtung verhindert, dass eventuell anstehendes Grundwasser in den Kanal eintritt und sichert somit die Verbindungsstelle zwischen der Heizwendelschweissung und dem Linerstutzen.

Die Verlegung ist ausschließlich laut Verlegeanleitung des Herstellers und von einem für Wavin Compact Pipe lizensierten Fachbetrieb auszuführen.  "Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 sind zu erfüllen.

Fabrikat:			Wavin Compact Pipe Zulaufanbindung (CPZA 2012)

Hersteller:		Wavin GmbH, Industriestr. 20,  49767 Twist

Tel. 05939 – 120, Fax. 05936 – 12211

e-mail: info@wavin.de, http://www.wavin.de

Produktbeschreibung:	Liefern von Wavin CPZA 2012 (Farbe PE natur /weiss)

in einem Compact Pipe DN Hauptleitung____________[mm]

zur Anbindung an DN Zulauf _____________________ [mm]

Muster LV Vorgabe für Komplettmaßnahmen Compact Pipe, Kanalrohre

|  |  | Menge | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 | Einrichten und Räumen Baustelleneinrichtung - Pauschalposition Folgende Leistungen sind in den jeweiligen Positionen enthalten: An- und Abtransport, Vorhalten und betriebsfertiges Einrichten aller für die vertragsgemäße Ausführung der Sanierungsleistungen erforderlichen Gerätschaften und Maschinen, Stellen von Behältern zur Rückhaltung des anfallenden Schmutzes auf der Baustelle, Stellen von Behältern zum Recycling von PE-Reststücken. Zusatz zur Baustelleneinrichtung Zusatz zur Baustelleneinrichtung - Pauschalposition Für den zusätzlichen, zeitlich versetzten An- und Abtransport der Sanierungsgeräte bei gesonderten Sanierungsabschnitten. Verkehrsumlenkungen – Pauschalposition Aufbau, Vorhalten und Abbau der erforderlichen Verkehrsumlenkungen im unmittelbaren Baustellenbereich. Alle notwendigen Verkehrstafeln, sowie Warnanlagen sind vorzuhalten. Zusätzlich geforderte Maßnahmen (z.B. Umleitungen, Sperrungen...) werden gesondert vergütet. ## Vorarbeiten Reinigung der schadhaften Rohrleitung lfdm. Antransport, Betreiben und Abtransport des Hochdruckspülgerätes für die haltungsweise Reinigung der Installationsstrecke. Mechanische Reinigung im Trockenverfahren mit Rohrbürste oder Molch. Bis zu einem für dieInstallation erforderlichen Reinigungsgrad. Falls erforderlich, Abfuhr des Spülgutes. Sonderabfälle werden bauseits entsorgt. TV-Untersuchung Altrohr lfdm. Untersuchung der Installationsstrecke mit einer Schwenk-Kopf-TV-Kamera. Aufzeichnen des Zustandes. Herstellen eines Videobandes für den Auftraggeber. |  |  |  |
|  |  |  | Übertrag: |  |

|  |  |  | Menge | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 | Hindernisse entfernen Std. Hindernisse ( Stutzen, Schrauben, Ablagerungen etc.) die in das zu sanierende Altrohr hineinragen, mit einem Fräsroboter oder mit einem/r Wurzelschneider/ Kettenschleuder ( inkl. Hochdruckspülwagen) unter TV-Kontrolle entfernen. Die Schnittkanten, Rohrenden am Altrohr sind abzurunden/ zu entgraten. Kalibrieren lfdm Durchfahren der Installationsstrecke mit einem Kaliber zur Feststellung der Profilfreiheit. Der Außendurchmesser [DA] des Kalibers muss mindestens dem Produktionsmaß des Liners entsprechen. Altrohr Di: _____ mm Mechanisches Kaliber DA: _____ mm Einziehgruben herstellen, Stck. unterhalten und rückbauen mit den Maßen: Tiefe: ____ Breite: ____ Gem. einschlägigen Vorschriften herstellen, unterhalten, wieder Verfüllen, einschl. Aufbruch u. Wiederherstellen der Oberfläche. Oberfläche: ________________ Hausanschlussgruben herstellen, Stck. unterhalten, rückbauen mit den Maßen: Tiefe: _____ Breite:_____ Gem. einschlägigen Vorschriften herstellen, unterhalten, wieder Verfüllen, einschl. Aufbruch u. Wiederherstellen der Oberfläche. Oberfläche: ________________ Trennung vorhandener Leitung mittels Trennschnitt DN ____Stck Ausbauen vorhandener Leitung DN ____ lfdm. und zur freien Verwendung abfahren. |  |  | Übertrag: |  |
|  |  |  |  | Übertrag: |  |
| Pos. | Bezeichnung |  | Menge | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | Close-Fit Installation mit PE Rohren ohne Ringraum Wavin Compact Pipe Rohre aus PE 100 Material nach den Vorgaben der DIN EN ISO 11296 -3 hergestellt. Das Compact Pipe System ist DIBT zugelassen. Compact Pipe ist im Dimensionsbereich DN 150 – DN 500 mm als verbindungsfreie Trommelware erhältlich. Verschweißungen sind uneingeschränkt nach DVS 2207 in den Schmelzindexgruppen 003 bis 010 möglich. Farbe: Inspektionsfreundlich grün. Gemäß der SKZ/TÜV– LGA Güterichtlinie, Rohre, Schächte und Bauteile in Deponien, vom September 2013, weisen Compact Pipe Rohre in PE 100, grün, den geforderten FNCT Wert > 1600 h nach. Werkseitig vorverformte Rohre liefern und einziehen, rückverformen und unter Druck abkühlen, gemäß der Verlegeanleitung des Systemeigentümers, so dass ein eigenständiges PE Rohr (Neuverlegung) mit enger Anpassung (Close-fit) in das schadhafte Altrohr installiert wird. Die Oberflächen des PE Rohres sind inspektionsfreundliche hell. (Trinkwasser = blau, Gas = gelborange, AWD= grün, Kanal = Weissgrau/ grün) DN 150 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 175 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 200 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 225 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 250 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 275 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 300 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 350 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 400 s____ PE _____ PN_____ SDR___ lfdm DN 450 s___ _ PE __ _ PN_____ SDR__ lfdm DN 500 s____ PE __ _ PN_____ SDR___ lfdm ### Sonderabmessung: DN…... s____ PE_____ PN_____ SDR___ lfdm ### Nacharbeiten Installiertes Close-Fit PE Rohr am Altrohr mit PE Rohrsegmenten laut Verlegeanleitung des Systemeigentümers fixieren. Stck. Längsverbindungen auf weitergehende Rohrleitungen Stck. Close-Fit PE Rohr mittels Formstücke auf weitergehenden Rohrleitungen in Längsrichtung anbinden, einschl. Lieferung aller Materialien. (laut Verlegeanleitung des Systemeigentümers) Längsverbindungen von Close-Fit Rohren Stck. Installationsabschnitte mittels Formstücke verbinden. Einschl. aller Formstücke. (laut Verlegeanleitung des Systemeigentümers) Grabenlose Zulaufanbindung Öffnung, Reinigung und Anbindung von Zuläufen nach der Installation von Close-Fit PE Rohren durch passgenaue CPZA 2012, längskraftschlüssig und schweiss - kompatibel nach DVS 2207materialgleich mit dem PE-Liner verbunden, gemäß der Verlegeanleitung des Systemeigentümers. Zulauf (DN 100-200 mm) = ………….mm Stck. in Close-Fit PE Rohr (DN 250-500 mm) = ………….mm Zulauf (DN 100-200 mm) = ………….mm Stck. in Close-Fit PE Rohr (DN 250-500 mm) = ………….mm Zulauf (DN 100-200 mm) = ………….mm Stck. in Close-Fit PE Rohr (DN 250-500 mm) = ………….mm TV-Abnahme des Close-Fit PE Rohres Rohres Stck. TV-Untersuchung des PE Close-Fit Rohres mittels Schwenkkopf-Kamera sowie Erstellung einer Aufzeichnung für den Auftraggeber. |  |  | Übertrag: |  |
|  |  |  |  | Übertrag: |  |
| Pos. |  | ### Bezeichnung | ### Menge | ### Einzelpreis ### € | Gesamtpreis ### € |
|  |  |  |  | Übertrag: |  |
|  |  |  | Summe: |  |  |
|  |  |  | %MWSt: |  |  |
|  |  |  | Gesamtpreis: |  |  |